Справка

по улучшению качества энергоснабжения в с. Угловое, Бахчисарайского района

Электроснабжение улиц Молодежная, Приморская, Комарова, пер. Приморский, Школьная в с. Угловое осуществляется  от ВЛ 10 кВ Л–24  ПС 35 кВ Вилино и ВЛ 10 кВ Л–4 ПС 35 кВ Некрасовка через понижающие трансформаторные подстанции ТП–10/0,4 кВ: 99,339,258,314. Данное оборудование находится в Государственной собственности Республики Крым и закреплено                        за ГУП РК «Крымэнерго» на праве хозяйственного ведения в соответствии                          с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 21.01.2015 № 6–р.

С целью улучшения качества электроснабжения потребителей  и приведения уровня напряжения в распределительной сети к нормативным показателям специалистами Бахчисарайского РЭС запланированы следующие технические мероприятия:

| №п/п | Диспетчерское наименование ВЛ 0,4 кВ | Протяженность ВЛ 0,4 кВ | Адрес | Наименования дефектов | Запланированные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП – 339 | 0,955 км | с. Угловое ул. Комарова | ветки деревьев вблизи проводов на расстоянии менее 3-х м, провис проводов | выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ по всей длине, перетяжка провода |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ Л-8 ТП - 314 | 1,6 км | с. Угловое ул. Школьная | ветки деревьев вблизи проводов на расстоянии менее 3-х м, провис проводов | выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ по всей длине, перетяжка провода |
| 3 | ВЛ 0,4 кВ Л-7 ТП - 258 | 1,43 км | с. Угловое ул. Комарова | ветки деревьев вблизи проводов на расстоянии менее 3-х м, провис проводов | выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ по всей длине, перетяжка провода |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП - 99 | 1,65 км | с. Угловое ул. Приморская, пер. Приморский | деревянные опоры№30, №29а с дефектными элементами, железобетонные опоры №44,43,42,41,40,39,31, скрутки более 2-х шт в одном пролете провода в пролетах опор №15 -№29 | замена опор в кол-ве 9-х шт, замена провода-1,0км, перераспределение нагрузки по фазам |
| 5 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП - 99 | 0,66 км | с. Угловое ул. Молодежная | деревянные опоры№23,№9(анкерного исполнения), №22 с дефектными элементами | замена опор в кол-ве 3-х шт |
| 6 | ТП 10/0,4 кВ-99 |  | с. Угловое | перегружен силовой трансформатор 160 кВА (1983 год ввода в эксплуатацию) | замена силового трансформатора 160кВА на 250 кВА |

Вышеуказанные технические мероприятия запланированы к выполнению  в срок до 01.10.2022.

Приложение:

-попорные схемы ВЛ 0,4 кВ;

-замеры нагрузок и напряжения у потребителей

ПТГ

Покотило И.В.

4-28-50